## Sheet1
H2 | CH4 | C2H6 | C2H4 | C2H2 | CO | UN | apparaatsoort | SerieNr. | Merk | Plaats | EigenNr. | Bouwjaar | OlieCode | olieNaam | OlieSoort | Categorie | Datum | Aftappunt | C3H8_propaan_ul_p_l | C3H6_propeen_ul_p_l | C4H10n_norm_butaan_ul_p_l | C4H10i_iso_butaan_ul_p_l | CO2_kooldioxide_ul_p_l | O2_zuurstof_ul_p_l | N2_stikstof_ul_p_l | zuurgetal_g_KOH_p_kg | apparaat_soort
14.5 | <1 | <1 | <1 | <1 | 57 | TenneT - 220 kV-station Eemshaven-Oost | tr | 102630 | SGB | transf. 223 | T223 | 0905 | 38 | Nynas | Nytro Taurus | A | 20090616 | o | <10 | <10 |  |  | 270 | 16000 | 49900 | <0.01 | sl
15.8 | 1.35 | 0.19 | <0.1 | <0.2 | 120 | TenneT - 220 kV-station Eemshaven-Oost | tr | 102630 | SGB | transf. 223 | T223 | 0905 | 38 | Nynas | Nytro Taurus | A | 20100825 | o | 16 | <10 |  |  | <100 | 16600 | 91100 |  | st
12.4 | 4.8 | 0.14 | <0.1 | <0.2 | 145 | TenneT - 220 kV-station Eemshaven-Oost | tr | 102630 | SGB | transf. 223 | T223 | 0905 | 38 | Nynas | Nytro Taurus | A | 20110919 | o | 23 | 2 |  |  | 490 | 2400 | 81100 |  | st
10.8 | 1.59 | 0.18 | <0.1 | <0.2 | 138 | TenneT - 220 kV-station Eemshaven-Oost | tr | 102630 | SGB | transf. 223 | T223 | 0905 | 38 | Nynas | Nytro Taurus | A | 20120504 | o | <10 | <10 |  |  | <100 | 18700 | 57300 |  | st
11.7 | 0.79 | 0.33 | 0.17 | <0.2 | 215 | TenneT - 220 kV-station Eemshaven-Oost | tr | 102630 | SGB | transf. 223 | T223 | 0905 | 38 | Nynas | Nytro Taurus | A | 20130515 | o | <10 | <10 |  |  | <100 | 9600 | 67300 |  | st
8.8 | 1.42 | 0.49 | 0.60 | <0.2 | <47 | TenneT - 220 kV-station Eemshaven-Oost | tr | 102630 | SGB | transf. 223 | T223 | 0905 | 38 | Nynas | Nytro Taurus | A | 20150213 | o | <10 | <10 |  |  | <100 | 13200 | 57600 |  | st
15.2 | 1.35 | 0.55 | 1.03 | <0.2 | 269 | TenneT - 220 kV-station Eemshaven-Oost | tr | 102630 | SGB | transf. 223 | T223 | 0905 | 38 | Nynas | Nytro Taurus | A | 20170227 | o | 1 | <1 |  |  | 430 | 8200 | 38800 |  | st
16.4 | 2.0 | 0.74 | 1.08 | <0.2 | 243 | TenneT - 220 kV-station Eemshaven-Oost | tr | 102630 | SGB | transf. 223 | T223 | 0905 | 38 | Nynas | Nytro Taurus | A | 20180305 | o | 2 | <1 |  |  | 900 | 7400 | 82600 |  | st
200 | 300 | 400 | 200 | 0 | 800 | TenneT - 220 kV-station Eemshaven-Oost | tr | 102630 | SGB | transf. 223 | T223 | 0905 | 38 | Nynas | Nytro Taurus | A | 20190319 | o | 2 | <1 |  |  | 850 | 5900 | 72100 |  | st